sia “valmieras Namsaimnieks”

Semināra iela 2a, Valmiera LV-4201, Latvija, Tālrunis, fakss 642 07300

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271

e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv http://www.v-nami.lv

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas G.Apiņa ielā 10, Valmierā

ēkas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte

12.09.2016.

Projektēšanas uzdevuma mērķis: zema enerģijas patēriņa māja, ēkas arhitektoniskā izskata uzlabošana, ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošana.

Projektēšanas uzdevums izstrādāts saskaņā ar Ēkas energosertifikātu, tā pielikumiem -  “Pārskatu par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā” saskaņā ar 09.07.2013 MK noteikumu  Nr. 383 "Noteikumi par ēku energosertifikāciju" 3.pielikumu,  “Pārskatu par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām” saskaņā ar 15.03.2016. MK noteikumu Nr.160 pielikumu, Tehniskās apsekošanas atzinumu un 2016.gada 5.maija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas G.Apiņa ielā 10, Valmierā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu.

Ēkas vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karti paredzēts iesniegt AS “Attīstības finanšu institūcijā Altum” dalībai programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās".

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

  - Vispārīgo rādītāju daļa:

    - Situācijas plāns.

    - Daļas vai sadaļas rasējumu sarakstu un to markas.

    - Būvprojekta daļas vai sadaļas vadītāja apliecinājums.

    - Paskaidrojuma raksts, t.sk. aprakstīt energoefektivitātes nosacījumus.

    - Būves pagraba stāvu, stāvu un jumta plāni ar izmēriem, mezgli ar norādēm, kurā lapā skatīt.

    - Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm.

    - Raksturīgie griezumu, mezgli – logu stiprinājumi ailās u.c.

    - Mezglos norādīt asis, augstuma atzīmes, norādīt lapas ar ko kopā skatāmas, M 1: 10, M1:20, M1:50.

    - Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas uz katras rasējuma lapas.

    - Risinājumi dabīgās ventilācijas sistēmas ierīkošanai, durvju ailu siltināšanai, pamatu šuvju plaisu blīvēšanai, ventilācijas turbīnu uzstādīšanai

1.2.teritorijas sadaļa:

2.2.1. Būvprojekta plāna rasējuma lapa M 1:500 uz uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām.

- ARHITEKTŪRAS DAĻA

  - Ēkas cokols:

    - Apkurinātā pagraba cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm (λd=0,037 W/m*K) to iedziļinot zemē 1m dziļumā. Pirms cokolu siltināšanas paredzēt pamatu vertikālo hidroizolāciju un pēc siltināšanas izveidot ēkai pamatu apmali, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu ēkas pamatos un jaunajā siltumizolācijas slānī.

    - Bojātā cokola apmetuma izlīdzināšana pirms siltināšanas.

    - Pagraba logu šahtu remonts, uzstādīt nosegrestes, ierīkot lietusūdeņu novadīšanu to grīdās.

  - Ēkas pagrabs:

    - Pagraba pārseguma (t.sk.virs pagraba kāpnēm) siltināšana no apakšas ar akmens vates lamelēm 100mm biezumā (λd=0,038 W/m*K).

    - Dzīvokļu/pagraba starpsienu siltināšana ar 100mm akmens vati (λ<=0.037 W/(mK)). Siltināšanu veikt no pagraba puses.

    - Pagraba elektroinstalācijas kabeļu savienošanas kārbas un apgaismes armatūras uzstādīt ārpus siltinājuma.

  - Ēkas bēniņi:

    - Bēniņu grīdas (un kāpņu pārseguma, atsedzot sānu sienas vai pārseguma paneli) siltināšana ar 300mm beramo siltumizolācijas materiālu (λ<=0.042 W/(mK)). Pirms vates ieklāšanas ierīkot koka laipas, lai  nodrošinātu piekļuvi visām komunikācijām.

    - Kāpņu telpas/bēniņu starpsienas siltināšana ar 100mm akmens vati (λ<=0.037 W/(mK)). Siltināšanu veikt no bēniņu puses.

    - Bēniņu durvju nomaiņa, uzstādot durvis ar kopējo durvju U<=1.8 (W/m²K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām.

    - Bēniņu ventilācijas restīšu atjaunošana.

    - Siltināt skursteņus bēniņu telpā pirms tam veicot remontu.

  - Ēkas jumts:

    - Jumta (virs izvirzītajiem dzīvokļiem) siltināšana ar 200mm akmens vati λ<=0.039 W/(mK)).

    - Jumta seguma nomaiņa.

    - Jumta lūku nomaiņa uz virsgaismas 3 slāņu caurspīdīga akrila lūkām izejai uz jumta ar gāzes amortizatoru.

    - Lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa.

  - Ēkas fasāde:

    - Gala sienu, kāpņu telpas ārsienu un fasādes ārsienu siltināšana ar 150mm akmens vati (λ<=0.037 W/(mK)). Logu aiļu siltināšana ar akmens (λ<=0.037 W/(mK)) ar vismaz 30mm biezu siltumizolācijas slāni. Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu.

    - Lodžiju sienu (t.sk. sānu sienu pret dzīvokļiem) siltināšana ar 100mm akmens vati (λ<=0.037 W/(mK)). Ventilācijas kanālu izveide iebūvējot manuālu vai pašregulējošu pieplūdes vārstu.

    - Durvju koda izvirzīšana virs siltinājuma.

    - Ieejas jumtiņu nomaiņa, noteksistēmas uzstādīšana.

    - Fasādes apdare ilgtermiņā (10 gadi) noturīga pret apaugšanu ar mikroorganismiem.

  - Ieejas mezgls:

    - Ieejas mezgla pārseguma (2.stāva grīdas) siltināšana ar 200mm akmens vates siltumizolācijas materiālu (λ<=0.038 W/(mK)).

  - Durvis un logi:

    - Dzīvokļa koku logu nomaiņa uz PVC logiem ar dubulto stiklojumu ar stikla selektīvi pārklājumu, U<=1.1 (W/m²K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām, iesk. logu papildus vēdināšanas sistēmu, ieskaitot tvaika, vēja barjeras lentas.

    - Ārdurvju, pagraba  un atkritumu savāktuves durvju nomaiņa, uzstādot durvis ar kopējo durvju U<=1.8 (W/m²K), ailes blīvēt ar hermetizējošām blīvlentām

    - Vējtvera durvju nomaiņa vai nodrošināt vērtnes blīvumu.

    - Siltummezgla durvju nomaiņa.

  - Kāpņu telpas remonts:

    - Griestu remonts, plaisu aizdare.

    - Sienu remonts, plaisu aizdare.

    - Grīdas remonts – grīdas segumam izmantot pašizlīdzinošo masu.

    - Margu atjaunošana, krāsošana, margu uzlikas izbūve – koka uzlikas.

    - Instalācijas vadus un kabeļus ievietot plastikāta kabeļu kanālos.

- INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA:

Inženierkomunikāciju atvirzīšana par siltinājuma tiesu (gāzes ievadu, elektrosadales, kondicionieris u.c.)

  - Karstā ūdens apgādes sistēma:

    - Karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija, veicot cirkulācijas kontūra bēniņu cauruļvadu siltināšanu ar rūpnieciski ražotām izolācijas čaulām ar astarojošu pārklājumu 50mm (λ<=0.045 W/(mK)).

    - Karstā ūdens stāvvadu un guļvadu nomaiņa t.sk siltināšana.

    - Iekšējo tīklu plāni un aksonometrisko shēmas.

    - Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

  - Aukstā ūdens apgādes sistēma:

    - Aukstā ūdens guļvadu nomaiņa, vietās kur nav nomainīts pretkondensāta izolācijas uzstādīšana atbilstoši.

    - Aukstā ūdens stāvvadu nomaiņa t.sk izolācija

    - Iekšējo tīklu plāni un aksonometrisko shēmas.

    - Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

  - Apkure:

    - Ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. pēc nepieciešamības veicot radiatoru maiņu, pārmijas izveidošanu, radiatoru aprīkošanu ar termostatiskiem vārstiem, u.c. pasākumi individuālās uzskaites ierīkošanai.

    - Pagraba cauruļvadu nomaiņa un jauna siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 50mm biezumā.

    - Paredzēta jauna apkures sistēmas izbūve – radiatoru nomaiņa, stāvvadu nomaiņa, termoregulatoru un alakatoru uzstādīšana.

    - Nepieciešams nodrošināt gan sildķermeņu individuālu regulēšanu, gan automātisku sistēmas regulēšanu atkarībā no āra gaisa temperatūras un atkarībā no telpu debess pusēm.

    - Siltummezgla automatizācija/rekonstrukcija atbilstoši SIA „Valmieras ūdens” tehniskajiem noteikumiem.

    - Apkures stāvvadu nomaiņa un siltināšana.

    - Apkures guļvadu nomaiņa pagrabā, cauruļvadu siltināšana.

    - Apkures sistēmas balansēšana, termoregulātoru uzstādīšana.

    - Iekšējo tīklu plāni un aksonometrisko shēmu.

    - Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

    - Grafiski attēlota gaisa vārsta uzstādīšana aiz radiatoriem

  - Vēdināšana:

    - Siltināt skursteņus bēniņu telpā.

    - Ventilācijas skursteņu galvu apmešana ar stiegrotu apmetumu, virsmu nosegšana ar cinkota skārda cepurēm.

    - Ventilācijas kanālu atjaunošana, tīrīšana.

    - Nodrošināt dabīgo gaisa apmaiņu vienādā kvalitātē visos dzīvokļos.

    - Grafiski attēlota ventilācijas restu uzstādīšana fasādē

    - Ventilācijai jānodrošina ēkas mikroklimatu:

      - Pilnīga pelējuma sēnes un aļģu attīstības apstākļu novēršana visās ēkas daļās, visos gadalaikos, visos ēkas turpmākos ekspluatācijas gados kontekstā ar projekta lietus ūdens un kondensāta novadīšanas no visām virsmām un slāņiem daļu.

      - Gaisa apmaiņas maksimāla stabilitāte un virziens siltumizolācijas slāņu efektīvas žūšanas nodrošināšanai visā turpmākā ēkas ekspluatācijas gaitā.

      - Neatkarība no citiem dzīvokļiem un laika apstākļiem.

  - Elektroinstalācija: elektroinstalācijas sakārtošana ēkas pagrabā, kāpņu telpās un bēniņos.

  - Zibensaizsardzība: paredzēt ēkas zibensaizsardzību.

- EKONOMIKAS DAĻA :

  - Būvdarbu apjomi.

  - Izmaksu aprēķins (tāme).

- BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA:

  - Būvdarbu ģenerālplāna izstrāde, paskaidrojuma raksts darba aizsardzībai.

  - Būvlaukuma nožogojums, mājas ieejas mezglu norobežošana.

  - Gājēju kustības shēma.

  - Transporta iebraukšanas – izbraukšanas vieta.

  - Būvdarba vadītāja, būvnieka darba telpas u.c.

  - Būvizstrādājumu iespējamās novietnes.

  - Būvgružu konteinera vietas.

  - Norādīt būvdarbu tehnoloģijas secību.

Piezīmes:

- Projekts jāizstrādā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

- Projektu izstrādā saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

- Uzrādīt pielietojamo fasāžu siltinājuma sistēmu (ar piezīmi vai ekvivalents), norādītvisus nepieciešamos profilu veidus, kuri tiks izmantoti. Profila daudzumus uzradīt būvdarbu apjomos.

- Projektu izstrādā saskaņā ar Ēkas energosertifikātu un Tehniskās apsekošanas atzinumu.

- Objekts obligāti jāapseko dabā, pirms projekta izstrādes.

- Projektētājs saskaņo projekta dokumentāciju ar LR normatīvos aktos noteiktajām institūcijām un personām un LR normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

valdes priekšsēdētājs                                                                         Valdis Jēgers